松湖药港2026年建筑消防设施年度检测服务-采购需求

一、采购需求概况

1、检测项目：广东省东莞市松山湖园区台中路3号松湖药港

2、检测面积：119211.42平方米

3、时间：暂定为2026年6月1日-2027年5月31日

4、检测范围及标准：火灾报警系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明与疏散指示系统、防火分隔设施、消防广播与通讯等全覆盖，执行《建筑消防设施检测技术规程》

5、结果要求：合同签订后15日内出具《建筑消防设施年度检测报告》（含隐患清单）。

二、供应商资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、已录入社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/），服务类型包含消防设施维护保养检测（提供查询结果页面打印件）；

3、业绩要求：2023年1月至今承接过至少2个产业园或写字楼项目的建筑消防设施检测服务（提供业绩对应的盖章版合同关键页及相应发票1张）；

4、近三年内在经营活动中不得有重大违法记录，包括被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（以采购单位于提交文件截止时间当天在以上网址查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

三、服务内容

（一）年度检测服务内容

检测方案的制定及检测工作的开展，严格遵循以下法律、法规、规章及技术标准（以最新生效版本为准）：

1.1 中国法律法规及国家标准

- 《中华人民共和国消防法》

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

- 《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010

- 《消防技术服务机构从业条件》应急〔2019〕88号

-《消防设施通用规范》GB 55036-2022

-《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

-《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007

-《气体灭火系统及部件》GB 25972-2024

1.2检测系统包括：

- 火灾自动报警及联动控制系统

- 消防给水及消火栓系统

- 自动喷水灭火系统

- 防烟排烟系统

- 应急照明与疏散指示系统

- 消防广播与消防电话系统

- 防火分隔设施（防火门、防火卷帘）

- 厨房灭火系统

- 灭火器配置

- 消防电源及配电

- 培训与演练记录

- 气体灭火系统

（二）检测内容及方法

1.1 火灾自动报警及联动控制系统

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 报警控制器功能 | 检查主机自检、消音、复位、故障报警、屏蔽功能；记录当前故障信息 |
| 探测器报警测试 | 使用烟枪/温枪对感烟、感温探测器进行报警功能试验（房间检测比例100%），核对地址码 |
| 手动报警按钮测试 | 随机抽取不少于10%的手报进行报警测试 |
| 主备电源切换 | 切断主电源，观察备电投入情况及电压电流 |
| 联动逻辑验证 | 模拟火警信号，测试电梯迫降、非消防电源切断、防火阀关闭等联动功能 |
| 消防广播与电话 | 测试广播分区切换、语音清晰度；抽查消防电话通话质量 |

1.2 自动喷水灭火系统

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 喷淋泵启动测试 | 通过末端放水、报警阀压力开关联动启泵，测试主、备泵切换 |
| 报警阀功能 | 检查湿式报警阀、水力警铃动作情况 |
| 水流指示器 | 末端放水，观察水流指示器动作及信号反馈 |
| 末端压力测试 | 记录最不利点末端静压及动压 |
| 喷头外观检查 | 抽查喷头是否有污损、覆盖、涂层、损坏 |
| 备用喷头及扳手 | 检查现场是否按规范配备备用喷头和专用扳手 |

1.3 消防给水及消火栓系统

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 消防泵功能 | 手动启停、自动联动启泵，测试流量和压力 |
| 稳压泵功能 | 检查启停压力设定，测试运行状态 |
| 室内消火栓 | 抽查消火栓静压、动压，检查水带、水枪配置 |
| 水泵接合器 | 检查外观、标识、单向阀功能 |

1.4 防排烟系统

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 送风机/排烟风机 | 手动启动、远程启动、联动启动，测试运行电流及风向 |
| 防火阀/排烟阀 | 测试阀体开启/关闭动作，信号反馈 |
| 走道排烟量 | 在走道末端测试排烟口风速，计算排烟量 |

1.5 应急照明与疏散指示系统

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 应急照明功能 | 切断正常照明，测试应急照明转换时间及照度 |
| 疏散指示标志 | 检查标志的安装位置、亮度、方向正确性 |
| 应急电源 | 检查EPS、蓄电池组状态，切换测试 |

1.6 防火分隔与疏散通道

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 防火门 | 检查闭门器、顺序器，测试关闭严密性；确认常闭式防火门处于关闭状态 |
| 防火卷帘 | 测试手动、联动下降功能，信号反馈 |
| 疏散通道 | 检查通道是否畅通，有无堆物、锁闭 |

1.7 灭火器配置

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 灭火器类型及数量 | 核对配置图，检查现场灭火器型号、数量、压力 |
| 有效期 | 查看维修标签，是否在有效期内 |
| 摆放位置 | 是否明显、便于取用，有无遮挡 |

1.8 厨房灭火系统

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 油烟罩及管道清洗 | 查看清洗记录，检查积油情况 |
| 厨房灭火装置 | 测试手动启动、信号反馈，检查是否联动关闭燃气/电源 |

1.9 培训与演练

| 检测项 | 方法及内容 |
| --- | --- |
| 员工消防培训记录 | 查阅培训档案，是否覆盖全体员工 |
| 消防演习记录 | 检查演习方案、照片、总结，是否每季度一次 |
| 值班人员操作能力 | 现场提问或模拟操作报警主机 |